
济宁市区集中式生活饮用水

水源水质状况报告

2018年11月

一、监测情况

济宁市区生活饮用水来自地下水，共设置4个国控地下水监测点位，全部为市自来水公司在用抽水井。2018年11月进行了地下水质监测。

（一）监测点位

4个国控地下水监测点位分别为马庄、柏行、黎寨和黎北水井。
（二）监测项目

监测项目为《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中23项（环函〔2005〕47号确定的项目），即pH值、总硬度、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、总大肠菌群。

二、评价标准及方法

根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-1993）中Ⅲ类标准限值，采用单因子评价法进行评价。
三、评价结果

监测的4个国控地下水监测点位水质全部达标（见附表）。

附表1

2018年11月济宁市区集中式饮用水水源水质状况

	序  号
	城市名称
	监测点位
	水源类型
	达标情况
	超标指标及超标倍数

	1
	济宁
	马庄
	地下水
	达标
	无

	2
	济宁
	柏行
	地下水
	达标
	无

	3
	济宁
	黎寨
	地下水
	达标
	无

	4
	济宁
	黎北
	地下水
	达标
	无


附表2

2018年11月份济宁市地下水饮用水源地水质监测数据

	采样水井
	马庄
	柏行
	黎寨
	黎北
	执行标准

	采样时间
	2018-11-1
	2018-11-1
	2018-11-1
	2018-11-1
	

	pH（无量纲）
	7.74
	7.49
	7.48
	7.56
	6.5-8.5

	总硬度(mg/L)
	401.2
	386.3
	313.2
	306.3
	≤450

	硫酸盐(mg/L)
	56.2
	69.1
	17.6
	45.3
	≤250

	氯化物(mg/L)
	45.5
	58.4
	21.3
	42.1
	≤250

	铁(mg/L)
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	≤0.3

	锰(mg/L)
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	≤0.1

	铜(mg/L)
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤1.0

	锌(mg/L)
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤1.0

	挥发酚(mg/L)
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	≤0.002

	阴离子表面活性剂(mg/L)
	0.050L
	0.050L
	0.050L
	0.050L
	≤0.3

	高锰酸盐指数(mg/L)
	0.40
	0.39
	0.45
	0.42
	≤3.0

	硝酸盐(mg/L)
	6.07
	5.01
	2.53
	6.37
	≤20

	亚硝酸盐(mg/L)
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.02

	氨氮(mg/L)
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	≤0.2

	氟化物(mg/L)
	0.43
	0.51
	0.27
	0.47
	≤1.0

	氰化物(mg/L)
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	≤0.05

	汞(mg/L)
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	≤0.001

	砷(mg/L)
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	硒(mg/L)
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	镉(mg/L)
	0.0005L
	0.0005L
	0.0005L
	0.0005L
	≤0.01

	六价铬(mg/L)
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	铅(mg/L)
	0.0025L
	0.0025L
	0.0025L
	0.0025L
	≤0.05

	总大肠菌群(个/L)
	<2
	<2
	<2
	<2
	≤3.0


4个地下水国控监测点位水质全部达标。

附表3  

2018年11月份城北水源地北水厂大务屯5#水井，贾村水源地小屯4#水井，南水厂水源地滨河大道2#水井监测数据

	采样水井
	大务屯5#
	滨河大道2#
	小屯4#
	执行标准

	采样时间
	2018-11-1
	2018-11-1
	2018-11-1
	

	pH（无量纲）
	7.82
	7.88
	7.60
	6.5-8.5

	总硬度(mg/L)
	237.6
	277.0
	400.4
	≤450

	硫酸盐(mg/L)
	15.5
	52.8
	65.4
	≤250

	氯化物(mg/L)
	13.9
	40.0
	61.1
	≤250

	铁(mg/L)
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	≤0.3

	锰(mg/L)
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	≤0.1

	铜(mg/L)
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤1.0

	锌(mg/L)
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤1.0

	挥发酚(mg/L)
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	≤0.002

	阴离子表面活性剂(mg/L)
	0.050L
	0.050L
	0.050L
	≤0.3

	高锰酸盐指数(mg/L)
	0.42
	0.43
	0.41
	≤3.0

	硝酸盐(mg/L)
	2.46
	1.21
	12.1
	≤20

	亚硝酸盐(mg/L)
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.02

	氨氮(mg/L)
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	≤0.2

	氟化物(mg/L)
	0.48
	0.46
	0.47
	≤1.0

	氰化物(mg/L)
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	≤0.05

	汞(mg/L)
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	≤0.001

	砷(mg/L)
	0.0010L
	0.0010L
	0.0010L
	≤0.05

	硒(mg/L)
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	镉(mg/L)
	0.0005L
	0.0005L
	0.0005L
	≤0.01

	六价铬(mg/L)
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	铅(mg/L)
	0.0025L
	0.0025L
	0.0025L
	≤0.05

	总大肠菌群(个/L)
	<2
	<2
	<2
	≤3.0


新增的3个地下水监测点位水质全部达标。

—  3  —


