建设项目环境影响报告表

项 目 名 称:济宁华禧新能源110kV光伏线路接入工程

建设单位(盖章)：   济宁华禧新能源科技有限公司

编制日期：2018年12月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

本表由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制，本表一式四份，一律打印填写。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目周围一定范围集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写意见，无主管部门的项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 济宁华禧新能源110kV光伏线路接入工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 济宁华禧新能源科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李健 |  |  |  | 联系人 |  | 裴超 |  |  |
| 通讯地址 | 济宁市兖州区龙桥街道华勤紫金城紫金广场二区714号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13402283088 | 传真 | —— |  |  | 邮政编码 |  | 272400 |  |
| 建设地点 | 线路：济宁市兖州区华勤工业园以东 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 济宁市发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 |  | 济发改许可【2018】80号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | D4420电力供应 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | —— |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | —— |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 1200 | 其中：环保 投资（万元） |  | 20 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.67% |
| 评价经费 （万元） | —— | 投产日期 |  | 2019年3月 |  |  |  |  |  |
| - 1.1 项目由来 为保障华勤橡胶工业集团120兆瓦屋顶光伏发电项目安全稳定运行，济宁华禧新能源科技有限公司拟开展济宁华禧新能源110kV光伏线路接入工程。 项目利用110kV马金线走廊，原路径改造马金线，建设华勤橡胶工业集团光伏项目配套升压站至马青站输电线110kV线路，本工程为架空、电缆混合线路长度3.22km，其中双回架空线路2.5km，双回电缆线路0.39km，单回电缆线路0.33km。双回架空线路与双回电缆线路其中的一回为改造原马金线，另一回为本工程接入线路。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》 与中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环 境保护管理条例》，依据环保部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》及生态环境部令第1号《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》中的有关规定，本项目应进行环境影响评价，本项目属于第五十、核与辐射，181、输变电工程中的其他（100千伏以下除外），应编制建设项目环境影响报告表。受建设单位委托后（委托书见附件1），我单位派有关技术人员在调查收集和研究与项目有关技术资料的基础上，编制了本环境影响报告表。 - 1.2 工程规模 本工程为济宁华禧新能源110kV光伏线路接入工程。 1、110kV光伏站至马青站 由110kV光伏站向东接入220kV马青站，额定电压110kV，本工程线路长度3.22km，其中双回架空线路2.5km，双回电缆线路0.39km，单回电缆线路0.33km。工程建设内容详见表1-1。 表1-1 工程建设内容表 项目; 规模. 线路 部分; 110kV 光伏站至马青站; 输电线路; 项目线路全长3.22km，其中双回架空线路2.5km，双回电缆线路0.39km，单回电缆线路0.33km. 线路型号; 架空线采用钢芯铝绞线JL/GIA-300/40、2*JL/GIA-300/40. 通讯采用OPGW-120复合光缆. 电缆采用YJLW03-64/110-1*1200、1*630mm2交联聚乙烯电缆. 塔基; 本工程共13基. - 2、拆除工程 - 本工程改造原马金线，拆除线路由马青变电站至新建光伏站全长约2.5km，同时拆除杆塔13基。 - 本次拆除杆塔会对杆塔塔基处及周边的植被造成破坏，对生态环境造成一定的影响，同时拆除杆塔过程中会对地表产生破坏，对景观也产生一定的影响，在拆除杆塔后对破坏的植被进行清理以及对裸露的地表进行覆盖绿化。 - 本次拆除工程，拆除杆塔产生的建筑垃圾包括废弃杆塔材料、导线、金具以及混凝土块等，产生的垃圾约5t，可回收的建筑垃圾由建设单位回收处理，不可回收的建筑垃圾清运至市政部门指定地点堆放处理。 - 1.3 工程概况 - 1.3.1 线路概况 1、路径 本工程线路位于山东省济宁市兖州区内，全线3.22km均为平地。其中双回架空线路2.5km，双回电缆线路0.39km，单回电缆线路0.33km。 本工程线路由马青变电站110kV侧电缆出线两回，对应马金线和光伏的进线电缆接口敷设，线路由北向南双回电缆敷设0.39km，钻越园区道路后敷设至电缆终端杆，而后改为架空架设双回架空线路2.5km。线路占用原先110kV马金线通道向西南架设跨越公路4处后至省道104东侧分支杆，一路敷设单回电缆线路0.33km钻越省道104至110kV光伏站，另一路接入马金线杆塔。 2、导线、杆塔 根据系统要求，从导线的输送容量、运行的安全性以及经济等各方面考虑，本工程推荐采用JL/G1A-300/40型钢芯铝绞线、2*JL/G1A-300/40型钢芯铝绞线。电缆线路选YJLW03-64/110-1*1200、1*630mm2交联聚乙烯电缆。 本工程建设杆塔13基，双回直线塔8基，双回转角塔3基，双回分支电缆杆1基，双回电缆终端杆1基，本工程杆塔型号主要采用1GGF3-SZ、1GGF4-SJ。 - 电缆敷设方式 - 本工程马青变电站侧110kV出线采用电缆沟和预制电缆沟槽敷设方式，光伏站侧110kV出线采用电缆沟。新建现浇电缆沟由光伏站高压室南围墙电缆口起至站外电缆终端杆；新建电缆预制沟槽长度2×150米，断面为0.4×0.4（净宽×净高）沟顶覆图1.0米，两条对应马金线和光伏的进线电缆接口敷设。 - 跨越情况说明 - 本项目线路占用原先110kV马金线通道向西南架设跨越乡间道路、玉新路、新华路、聚鑫路等公路4处后至省道104东侧分支杆，一路敷设单回电缆线路0.33km钻越省道104至110kV光伏站，另一路接入马金线杆塔。本工程线路主要跨越障碍为公路，根据《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）中相关要求，导线至被跨越110kV 输电线路至被跨越物的最小垂直距离不低于7m(杆塔具体位置见附图）。 - 1.4编制依据 1.4.1 相关法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月2日修订； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月24日； （7）《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日； （8）《中华人民共和国电力法》，2015年4月24日； （9）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日； （10）《建设项目环境保护管理条例》，（国务院第682号令，2017年10月01日）； （11）《电磁辐射环境保护管理办法》，国家环保局令第18号，1997年03月25日； （12）《电力设施保护条例》，2011年1月8日； （13）《山东省电力设施和电能保护条例》，2011年3月1日； （14）《山东省辐射污染防治条例》，省人大常委会公告第37号，2014年5月1日； （15）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），2013年2月16日； （16）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，（环办环评函[2018]30号，2018年4月28日施行）； （17）《国家危险废物名录》，国家环境保护部令第39号，2016年8月1日； （18）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年7月3日。 1.4.2技术标准导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》(HJ2.1-2016)； （2）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （3）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）； （4）《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ24-2014）； （5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）； （6）《声环境质量标准》（GB3096-2008）； （7）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； （8）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）； （9）《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）； （10）《35kV～110kV输电线设计规范》（GB50059-2011）； （11）《高压交流架空送电线路、输电线工频电场和磁场测量方法》（DL/T988-2005）； （12）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）； （13）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）； （14）《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）。 - 1.5 评价等级 1、电磁环境 本工程110kV输电线路为架空和电缆混合线路，架空线路边导线地面投影外两侧10m范围内无电磁环境敏感目标，依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本工程110kV输电线路电磁环境评价工作等级为三级评价。 2、声环境 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），本工程建设地点所处的声环境功能区为规定的2类地区，声环境敏感点的噪声增量3~5dB(A)且受影响的人口数量变化不大，本次评价工作等级确定为二级。 3、生态环境 根据《环境影响评价技术导则－生态影响》（HJ19-2011）表 1 的规定，本项目位于城市规划开发区域，为生态敏感性一般区域；线路长度小于50km，生态环境影响评价工作等级为三级。 4、地表水 本工程输电线路施工期的废水主要来自施工泥浆废水和施工人员的生活污水，运行期无生活污水产生。因此，根据《环境影响评价技术导则－地面水环境》（HJ/T 2.3- 93），本工程水环境影响评价以分析说明为主。 - 1.6 评价范围 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）和《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）等的有关内容和规定，结合本工程的实际特点，确定本工程环境影响评价范围如下： 1.工频电场、工频磁场 110kV输电线路边导线地面投影两侧各30m范围内，电缆管廊两侧各外延5米（水平距离）。 2.声环境 本工程110kV架空输电线路边导线地面投影两侧各30m范围内，电缆线路不进行声环境影响评价。 3.生态环境 110kV输电线路边导线地面投影两侧各300m带状区域。 - 1.7 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环办环评函[2018]30号，2018年4月28日施行）“送（输）变电工程”环境敏感区〔（一）和（三）〕的规定，经现场勘查，本工程周围无风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区等环境敏感区域，本工程评价范围内（边导线地面投影两侧各30m）无环境保护目标。 - 1.8产业政策符合性 本工程属《产业结构调整指导目录》（2011 年本，2013 年修正）中的鼓励类项目“电网改造与建设”，符合国家当前产业政策。 - 1.9 选线合理性分析 本项目大部分避开人群居住密集区。线路靠近现有公路，方便施工运行，以提高线路的可靠性，降低工程投资。 本线路南北走向，线路途经土地利用类型主要为道路和绿地，线路两侧均为绿地，线路周边无居住用地、教育科研、医疗卫生用地等规划敏感点。依据《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》2016年9月，本项目不在生态红线范围内；依据《济宁市兖州区土地利用总体规划（2006-2020年）》本项目不涉及生态敏感区，符合当地建设规划；本项目于2018年11月12日济宁市发展和改革委员会核准批复文号济发改许可【2018】80号。因此本工程选线合理。 1.10 项目建设的必要性 本工程的建设将济宁华禧新能源科技有限公司光伏发电电能送入电力网，既有利于满足兖州区对电源的迫切需求，也有利于提高兖州区电网的供电能力及供电可靠性。本工程的建设将对电力输送起到重要作用。因此，本工程的建设是十分必要的。 |
| 与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目110kV光伏线路接入工程同时改造现有110kV马金线，现有环境问题主要为110kV马金线和马青变电站产生的电磁、噪声影响。 由环境质量现状监测结果知，110kV输电线路周围环境工频电场强度变化范围为0.464～725.2V/m、工频磁感应强度变化范围为0.2287～1.2671μT，线路走廊处工频电场强度和工频磁感应强度分别小于4000V/m、100μT的标准限值，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。 由环境质量现状监测结果知，110kV输电线路周围监测点噪声现状值昼间为47.2～48.3dB（A），夜间为39.7～40.8dB（A），线路走廊处满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间为60dB（A），夜间为50dB（A））。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1 自然环境简况 2.1.1 地理位置 本项目为济宁华禧新能源110kV光伏线路接入工程，线路位于济宁市兖州区境内。 1、地理位置 济宁市兖州区地处黄淮海平原，位于山东省西南部，地理坐标为：东经116°35′21″～116°51′36″，北纬35°23′31″～35°43′17″。济宁市兖州区北邻宁阳县，南接邹城市，东临孔孟之乡曲阜，西连济宁市；济宁市兖州区城区坐落在市境东部，素有“军事重镇，九省通衢、齐鲁咽喉”之称。 项目所在地地形开阔平坦，海拔高程38~60m，地貌以微斜地、洼地为主，区内地基承载能力为110KPa考虑，地下水常年水位10~12m，根据地震烈度区划图（1990），该区地震烈度为7级。 2、交通状况 济宁市兖州区属于济宁地区交通枢纽和物资集散地，交通十分便利。该市属全国八大铁路枢纽之一，京沪铁路纵贯南北,新石铁路横跨东西，是鲁西南最大的货运集散地和客运中转站。济宁市兖州区公路交通十分发达，东临京福高速公路和104国道，日（照）东（明）高速公路穿境而过，出入口距市区仅3.5km；境内有327国道、日菏高速、汶邹公路等数十条国家级、省级等高等级公路干线穿过。 2.1.2、地形、地貌 兖州地处鲁中山地泰沂山区西部南山前倾斜平原。西部由于汶水南泛，洪水冲积地貌明显；东部泗水向西南宣泄，地形东北向西南倾斜；中部洸府河、杨家河二水并行，地势低洼。地面高程60～38m，高差22m，平均海拔49m，平均坡降1/1500。东北部受构造影响，为第四系浅埋区，地面坡度较大。属冲洪积扇地貌单元，微地貌形态有岗地、洼地、河流及塌陷地等。济宁市兖州区全市平原面64670hm2，占总面积的99.77%。分为微斜平地、洼地、缓岗3个类型。其中，微斜平地45601hm2，占70.35％；洼地12276.9hm2，占18.94％；缓岗6792.2hm2，占10.48％。规划区地形平坦，属微斜平地，黄海高程为46.37m～47.15m，东北高，西南低。 境内山丘属泰山山脉。城西15km处有奥陶系灰岩残丘裸露，为兖州唯一的山丘嵫阳山。其海拔东峰75m，西峰72.5m。长1.5km，宽1km，占地1.5km2。山为石灰岩，清代已零星开采，虽令禁而不止。“文化大革命”期间，山林砍伐馨尽，加之开山采石，现东峰已成深谷，西峰部分尚存，亦失旧时风貌。 土壤共有3个土类、5个亚类、7个土属、30个土种。在土地总面积中，褐土49392.8hm2，占76.2％，多分布在中、北及西北部，是粮棉主要基地；潮土3305.8hm2，占5.1％，分布在东北、东南沿泗河、汉马河地段，宜种花生、瓜菜等；砂姜黑土12121.3hm2，占18.7％，分布于寨子洼等4个较大的碟形洼地，适宜种植小麦、玉米、地瓜等。属低产土类。 项目所在区域位于鲁西南平原的东部边缘，属汶河、泗河冲积扇区，地形单一且平坦开阔，地面自然标高为41～44m，自然坡度以1‰向西倾倾斜。城区地层自上而下为杂填土、第四系粘性土、上石炭统强风化粘土岩、膨胀土、中石炭统徐家庄石灰岩。地质分布相对稳定，无不良地质现象。 2.1.3、地质及水文地质 1、地质 济宁市兖州区境内地质构造属鲁西断块隆起（III级）兖州断凸（IV级）单元，其边界东部为峄山断裂，西部为孙氏店断裂，北部为汶泗断裂隙，南部为凫山断裂。基底为泰山群变质岩系，基底之上发育古生代、中生代及新生代地层。其中晚古生代地层中赋存丰富的工业煤层，是国家煤炭资源的重要基地。中、新生代以来，鲁西地块差异性升降运动强烈，产生了大规模凸起和断陷盆地，兖州断凸即为这一时期的产物。新生代第三纪断裂活动尤为强裂，形成东部泰山、鲁山、沂山等山脉，西部平原的山川地貌。褶皱构造表现基底与盖层有较大的差异性。基底褶皱为规模较大的复工褶皱，以紧密线型褶皱为主，盖层褶皱相对不发育，多为简单的单斜产状，大多向北倾，倾角较小。兖州向斜褶皱较大，轴向北东东（NEE），东半部为峄山断裂切割。境内断裂构造发育，主要有北北西（NNW）和东西（EW）向断裂。 2、水文地质 该区域内有三个主要地下水含水层，自上而下分别是第四系含水层、石炭三迭系含水层和奥陶系含水层。第四系含水层是当地城市、工农业供水的主要开采含水层，是主要保护对象。第四系地层为黄河冲积、湖积和冲积交互沉积地层，砂石颗粒较细，粘性土层厚，含水层富水性强弱不均。50～100m承压水含水层利用程度较高，水质好，水量丰富。各含水层之间均有稳定的隔水层存在，各层间无密切的水力联系。 2.1.4、气候 济宁市兖州区地处暖温带大陆性季风气候区，气候温和，四季分明，光照充足，夏季主导风向为南风，冬季主导风向为东北风。境内常年平均气温为13.5℃，极端最高气温为40.01℃，极端最低气温为-18.6℃；年最大降雨量为906.5mm，年最小降雨量为606.0mm，年平均相对湿度为77%，年平均风速2.6m/s，各月平均风速4月份最大，为3.3m/s，9月份最小为1.9m/s。 2.1.5、水文（地表水） 兖州境内的地表水体属于淮河流域的南四湖水系，主要包括以南四湖为集水中心的泗河、洸府河、白马河、南泉河水系等；含一级支流14条、二级支流4条。干、支流总长度648.5km，其中兖州境内段长245.20km。泗河境内长32公里，流域面积11.2km2。府河境内长25.8km，流域面积567km2，有支流12条。本项目涉及的河流主要是泗河以及南水北调东线工程的调蓄水库—南四湖。 泗河发源于鲁中山地新泰市南部太平顶西麓，西南流入泗水县境后改向西行，至曲阜市和兖州县边境复折西南，于济宁市东南鲁桥镇入京杭运河。 干流长159km，流域面积2361km2，其中山地占39.2％，丘陵为23.6％，平原占37.2%。泗河为山洪性河流，多年平均流量为12.2m3/s，径流变差系数0.65。河水主要由降水补给，汛期洪水集中，常形成洪涝灾害。 2.1.6、植被 境内原生植被为次生植被所代替。以道路林网为连线，农田作物为主体，自然草被作镶嵌，形成了有乔木、灌木、草木和低等植物相结合的群落，占总面积的82%。农作物因密植而郁闭度高，农田占植被面积的80%，林地占19%，自然植被仅占1%。

- 3、环境质量状况

建设项目所在地区域环境现状检测 本工程输电线路边导线地面投影两侧各30米的评价范围内无环境敏感目标，为了解本工程输电线路周围的环境现状，委托济宁富美辐射检测有限公司对输电线路周围的电磁环境和声环境现状进行了监测。监测期间，工程尚未开始，电磁和噪声监测结果会受马青变电站与原马金线的影响。 3.1 监测仪器 主要监测仪器及相关性能指标见表3-1。 表3-1 监测仪器相关指标 3.2 监测方法 序号; 设备名称; 出厂编号; 测量范围; 证书编号; 有效日期. 1; NBM-550电磁辐射综合场强仪/ EHP-50D 电磁场探头; E-0006/ 000WE01002; 频率5Hz～100kHz 电场：0.0001～100 kV/m；0.001～1000V/m 磁场：0.0001～10mT；0.0001～100μT; 2018F33-10-1429340003; 2019年4月20日. 2; AWA5688多功能声级计/ AWA6221B声校准器; 00308785 /2008490; 频率20Hz～12.5kHz 量程28dB～133dB; S04-201800155/ S04-201800153; 2019年8月20日. 电磁环境的监测方法见表3-2。 表3-2 监测方法 项目; 监测方法. 电磁环境; 《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）； 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）；. 3.3监测布点及气象条件 表3-3 本工程监测情况一览表 监测项目名称; 监测点位布设; 监测时间及气象条件. 电磁环境; 4-5塔中间位置空地处； 单回电缆线路路径空地处； 双回电缆线路路径空地处；; 2018年12月3号：天气：晴 温度:8℃ 相对湿度：52% 风向：北 风速：1.5 m/s 气压 1032hpa 总云3 低云2； 2018年12月4号： 天气：多云 温度:7℃ 相对湿度：54% 风向：北 风速：1.3 m/s 气压 1032hpa 总云 5 低云3。. 声环境. 3.4 监测结果 本工程电磁环境监测结果见表3-4。 表3-4 拟建线路走廊处电磁环境监测结果 测点编号; 测量点位; 检测结果. 电场强度(V/m); 磁感应强度 （μT）. 18-04-08-001; 4-5塔中间位置空地处; 725.2; 1.267. 18-04-08-002; 单回电缆线路路径空地处; 0.464; 0.2287. 18-04-08-003; 双回电缆线路路径空地处; 61.42; 0.4346. 本工程声环境监测结果见表3-5。 表3-5 拟建线路走廊处声环境监测结果 测点 编号; 点位描述或说明; 检测结果. 昼间; 夜间. 18-04-08-001; 4-5塔中间位置空地处 12月3号; 47.2; 40.1. 18-04-08-002; 单回电缆线路路径空地处 12月3号; 47.8; 40.2. 18-04-08-003; 双回电缆线路路径空地处 12月3号; 48.3; 39.9. 18-04-08-001; 4-5塔中间位置空地处 12月4号; 48.3; 40.6. 18-04-08-002; 单回电缆线路路径空地处 12月4号; 47.3; 40.8. 18-04-08-003; 双回电缆线路路径空地处 12月4号; 47.5; 39.7. 由表3-4可知，110kV输电线路周围环境工频电场强度变化范围为0.464～725.2V/m、工频磁感应强度变化范围为0.2287～1.2671μT，线路走廊处工频电场强度和工频磁感应强度分别小于4000V/m、100μT的标准限值，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。 由表3-5可知，110kV输电线路周围监测点噪声现状值昼间为47.2～48.3dB（A），夜间为39.7～40.8dB（A），线路走廊处满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间为60dB（A），夜间为50dB（A））。

- 4、评价适用标准

| 评 价 适 用 标 准 | 1.工频电场、工频磁感应强度 执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），频率为0.05kHz时，公众暴露控制限值：电场强度4000V/m、磁感应强度100μT；架空输电线路下耕地、园地、畜禽饲养地、道路等电场强度控制限值为10kV/m。 2.噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求，详见表4-1；运营期噪声排放执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区要求详见表4-2。 表4-1 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间; 夜间. 70; 55. 表4-2 声环境质量标准 单位：dB（A） 指标名称; 昼间; 夜间. 2类功能区标准数值; 60; 50. |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 无 |

- 5、建设项目工程分析

5.1 施工期工艺流程简述（图示）： 5.1.1输电线施工流程及主要产污环节： 输电线架空部分施工流程及主要产污节点图见图5-1所示。 图5-1 输电线架空部分施工流程及主要产污节点图 输电线电缆部分施工流程及主要产污节点图见图5-2所示。 图5-2 输电线电缆部分施工流程及主要产污节点图 5.2营运期工艺流程简述 5.2.1输电线路工艺流程 输电线路是从电厂向消费电能地区输送大量电能的主要渠道或不同电力网之间互送大量电力的联网渠道，是电力系统组成网络的必要部分。输电线路一般分为高压架空输电线路、中低压架空输电线路、高中压地下电缆。输电线路可在空间产生电场和磁场。 导线与地之间存在电压（电势差），必然在导线与地之间建立一电场。该电场随导线电压改变而改变。工频输电导线周围会产生工频电场。 输电线路在输送电能的过程中，导线中会有较大电流通过，在导线周围会产生电磁感应现象，导线周围存在磁场。故输电线路可能对周围电磁环境产生一定的影响。 图5-3 输电线运营期流程及主要产污节点图 5.3 主要污染工序及评价因子 5.3.1施工期主要污染工序及环节 本工程施工期对环境产生的影响因子如下： （1）施工噪声： 主要为各类机械设备噪声及物料运输的交通噪声。 （2）施工废气： 主要为施工现场扬尘、道路运输扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气。 （3）施工废污水： 1）施工人员产生的生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。 2）运输车辆冲洗水、混凝土工程的灰浆、建（构）筑物的冲洗、打磨等作业产生的污水，主要污染物为SS。 （4）固体废弃物： 主要为桩基施工清除的淤泥、施工人员生活垃圾、拆除的杆塔及零部件。 （5）生态环境影响因素 该项目的挖、填方作业将会使项目区域土壤松散和裸露，地表植被遭受破坏，裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失。产生水土流失会导致附近水体的沉积物淤积和水浑浊。 5.3.2运营期主要污染工序及环节 输电线路营运期的主要环境影响因子包括工频电场、工频磁场、噪声。 （1）工频电场、工频磁场 高压线以及电气设备附近，因高电压、大电流而产生较强的电磁场。输电线路输电过程会因高电压、大电流而产生较强的电磁场。 （2）噪声 交流输电线路噪声产生源一般由两部分组成：一部分是风阻噪声；另一部分是由于交流电压周期性变化，使导线附近带电粒子往返运动，产生交流电晕噪声。 5.3.2拟采取的污染防治措施 （1）对通讯线路采取保护设计措施，在塔杆设计中，因地制宜，不同的地形采用不同的降基处理，以减少对原生土的破坏，且作全方位高低腿和主柱加高基础设计，以适应各个塔位自然地形。各塔基处因地制宜地设计护坡、护面、挡土墙、绿化等方案，以防止水土流失现象产生甚至塌方事故产生。 （2）在设备选型上，为限制跳线串风偏和减少电晕放电干扰，跳线绝缘子串加装重锤，避免松动噪声：下垂式悬垂线夹选用船体型防晕线夹：悬垂串、耐张串加均压屏蔽环：在设备定货时要求导线、均压环、金具等提高加工工艺，防止尖端放电和起晕。 （3）建设单位、施工单位加强科普宣传，让公众了解输变电工程产生的电磁场的特性和水平，从而正确引导百姓理解低频电磁场和高频电磁场的差别、电磁环境影响和核辐射的差别。 综上所述，本评价考虑了营运期输电线路可能产生的污染，制定了相应的环保措施，本工程输电线路的建设运行不会对周围环境产生明显的不利影响。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | -- | -- | -- | -- |
| 水污染物 | -- | -- | -- | -- |
| 固体废物 | -- | -- | -- | -- |
| 噪声 | 输电线路运行噪声主要产生源一般由两部分组成：一部分是风阻噪声；另一部分是由于交流电压周期性变化，使导线附近带电粒子往返运动，产生交流电晕。采取措施后输电线路声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 电磁 | 输电线路产生工频电场、工频磁场等环境影响满足工频电场强度≤4000V/m，输电线路经过耕地、道路等场所时工频电场强度≤10kV/m；工频磁感应强度≤100μT。 |  |  |  |
| 其他 | —— |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目不进行大规模平整场地等土方工程。生态影响：本项目施工期间会对施工区域产生一定的生态破坏，农村生态景观造成短期影响，如建筑材料堆放中的临时占地，基础工程中挖、填土方作业带来的水土流失等。但其影响范围和程度有限，施工期带来的影响也随着施工期结束而消失，因此对本工程周边的生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

- 7.1 施工期环境影响简要分析 （1）噪声影响分析 输电线路施工期的噪声主要为施工过程中各类机械作业产生的机械噪声。 输电线施工噪声的影响持续时间较短，且施工均在站内，施工结束噪声即消失，只要施工单位做到文明施工，合理安排施工时间和工序，高噪声施工机械应避免夜间施工，故输电线施工噪声对周围居民影响不大。 （2）废水排放分析 输电线路施工期污水主要为施工泥浆废水和施工人员的生活污水。 施工泥浆废水主要是在混凝土浇注、养护、施工设备的维修、冲洗中产生。应在输电线内设置一定容量的沉淀池，把施工泥浆废水汇集入沉淀池充分沉淀后，上清水回用，淤泥妥善处理。施工期间搭建临时简易厕所，生活污水经化粪池处理。 （3）固废影响分析 输电线路施工期间固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。施工人员日常生活产生的生活垃圾应集中堆放，委托当地环卫部门定期清运。建筑垃圾应运至指定地点倾倒。拆除的原杆塔、导线、金具等外售给相关部门处理。 （4）植被损坏和水土流失 本输变电工程拟建场地原有的植被将被破坏，输电线建成投运后将充分利用站内空地，对站区进行地面硬化。 （5）扬尘影响分析 施工期，扬尘来自于平整土地、打桩、开挖土方、道路铺浇、材料运输、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节扬尘则更为严重。据有关文献资料介绍，场地、道路在自然风作用下产生的扬尘一般影响范围在100m以内。如果在施工期间对施工工地实施增湿作业，每天增湿4~5次，可使扬尘量减少70%左右。 为抑制扬尘影响，采取粉性材料堆放在料棚内、施工工地定期增湿、施工建筑设置滞尘网等措施后，施工扬尘对空气环境影响很小。 综上所述，本工程施工期对环境的影响是小范围和短暂的。随着施工期的结束，对环境的影响也逐步消失。 7.2运营期环境影响分析 1、电磁环境影响分析 - （1）类比分析 - 按照类似本工程的建设规模、电压等级、架线形式等原则，分别选择潍坊110kV央蔡盐Ⅰ、Ⅱ线（#55-#56）同塔双回架空线路，济南110kV水桥线、东桥线双回电缆线路，110kV许金线单回电缆线路作为类比对象。 - ①110kV同塔双回架空线路类比分析 - 潍坊110kV央蔡盐Ⅰ、Ⅱ线（#55-#56）同塔双回架空线路与本工程线路类比分析情况见表7-1。 - 表7-1 架空输电线路类比可比性 序号; 项目名称; 济宁华禧新能源110kV光伏线路接入工程; 潍坊110kV央蔡盐Ⅰ、Ⅱ线（#55-#56）. 1; 电压等级; 110kV; 110kV. 2; 导线架设形式; 同塔双回架设; 同塔双回架设. 3; 导线型号; JL/GIA-300/40; LGJ-300. 4; 导线最大弧垂处对地垂直距离; 不低于7m; 13. - 类比监测单位为山东电力研究院，监测仪器如下：工频电场强度及工频磁场强度监测仪器采用PMM8053A/EHP50C电磁场测量系统，设备编号为142WK21203/352WN50330,仪器测量范围0.01V/m～100kV/m、磁感应强度为1nT～10mT。监测仪器校准在有效期内。 - 类比监测气象条件见表7-2，线路运行参数见表7-3。 - 表7-2 类比监测气象条件 日期; 监测项目; 天气; 气温（℃）; 风速（m/s）; 湿度（%）. 2012.2.7; 工频电场、工频磁场; 晴; 1-3; 1.4-2.7; 32-33. - 表7-3 线路运行参数 - 名称; - 电流（A）; - 电压（kV）. - 110kV央蔡盐Ⅰ线; - 39; - 113.2. - 110kV央蔡盐Ⅱ线; - 156; - 114.1. 潍坊110kV央蔡盐Ⅰ、Ⅱ线（#55-#56）类比监测结果见下表。 表7-4 110kV央蔡盐Ⅰ、Ⅱ线（#55-#56）工频电场、工频磁感应强度监测结果 序号; 测点位置; 工频电场强度（V/m）; 工频磁感应强度（T）. 1; 距中心线距离0m; 1017; 0.963. 2; 距中心线距离1m; 998.5; 0.951. 3; 距中心线距离2m; 970.2; 0.932. 4; 距中心线距离3m; 946.3; 0.904. 5; 距中心线距离4m; 891.6; 0.865. 6; 距中心线距离5m; 839.8; 0.817. 7; 距中心线距离6m; 446.7; 0.648. 8; 距中心线距离15m; 203.3; 0.463. 9; 距中心线距离20m; 83.52; 0.334. 10; 距中心线距离25m; 14.84; 0.219. 11; 距中心线距离30m; 25.54; 0.167. 12; 距中心线距离35m; 22.16; 0.110. 13; 距中心线距离40m; 20.92; 0.096. 14; 距中心线距离45m; 19.42; 0.080. 15; 距中心线距离50m; 15.98; 0.065. 16; 距中心线距离55m; 12.70; 0.053. 类比监测结果表明，本项目110kV同塔双回线路运行后，线路距地面1.5m处，以线路中心线地面投影点为原点至中心线外55m范围内产生的工频电场强度最大值为1017V/m、磁感应强度最大值为0.963μT，分别小于4000V/m、100μT的标准限值。 项目现状监测时原马金线正常运行状态，电磁结果受马金线影响监测结果偏高，本项目110kV同塔双回线路运行后，线路距地面1.5m处，以线路中心线地面投影点为原点至中心线外55m范围内产生的工频电场强度最大值为725.2V/m、磁感应强度最大值为1.627μT，分别小于4000V/m、100μT的标准限值。 ②110kV双回电缆线路类比分析 采用110kV水桥线、东桥线双回电缆线路作为类比对象，与本工程线路类比情况分析见下表。 表7-5 双回电缆线路类比可比性 序号; 项目名称; 济宁华禧新能源110kV光伏线路接入工程; 110kV水桥线、东桥线. 1; 电压等级; 110kV; 110kV. 2; 导线型号; YJLW03-64/110-1*1200 YJLW03-64/110-1*630; YJLW02-64/110-1*500 YJLW02-64/110-1*630. 3; 敷设方式; 电缆沟; 电缆沟. 4; 电缆距地面高度; 1.0m; 1.0m. 5; 回数; 双回; 双回. - 类比监测单位为山东电力研究院，监测仪器如下：工频电场强度及工频磁场强度监测仪器采用NBM-550/EHP-50F电磁场测量仪，设备编号为G-0067000WX50603仪器测量范围0.01V/m～100kV/m、磁感应强度为1nT～10mT。监测仪器校准在有效期内。 - 类比监测气象条件见表7-6，线路运行参数见表7-7。 - 表7-6 类比监测气象条件 日期; 监测项目; 天气; 气温（℃）; 风速（m/s）; 湿度（%）. 2016.7.1; 工频电场、工频磁场; 多云; 30-34; 0.6; 57. - 表7-7 线路运行参数 - 名称; - 电流（A）; - 电压（kV）; - 有功功率（MW）. - 110kV水桥线; - 274.23; - 113; - 53.6. - 110kV东桥线; - 251.24; - 113; - 49.1. 110kV水桥线、东桥线电缆线路类比监测结果见下表。 表7-8 110kV水桥线、东桥线电缆线路工频电场、工频磁感应强度监测结果 序号; 测点位置; 工频电场强度（V/m）; 工频磁感应强度（T）. 1; 距电缆管廊中心地面投影点0m; 1.247; 1.307 07. 2; 距电缆管廊中心地面投影点1m; 1.683; 1.125. 3; 距电缆管廊中心地面投影点2m; 2.546; 0.827. 4; 距电缆管廊中心地面投影点3m; 2.215; 0.686. 5; 距电缆管廊中心地面投影点4m; 3.698; 0.525. 6; 距电缆管廊中心地面投影点5m; 2.157; 0.487. 7; 距电缆管廊中心地面投影点6m; 1.684; 0.365. 类比监测结果表明，本项目110kV双回电缆线路运行后，线路距地面1.5m处，电缆产生的工频电场强度最大值为3.698V/m、磁感应强度最大值为1.307μT，分别小于4000V/m、100μT的标准限值。 现状监测布点位置双回电缆线路空地处，距离马青变电站较近，监测结果偏高，本项目110kV双回电缆线路运行后，线路距地面1.5m处，电缆产生的工频电场强度最大值为61.42V/m、磁感应强度最大值为0.4346μT，分别小于4000V/m、100μT的标准限值。 ③110kV单回电缆线路类比分析 本次评价类比目标选择110kV许金线单回电缆线路，110kV许金线电缆监测位置位于经十路市立五院门口，经十路电缆隧道内，监测时间为2016年7月1日，输电线路类比可比性见表7-9。 表7-9 单回电缆线路类比可比性 序号; 项目名称; 济宁华禧新能源110kV光伏线路接入工程; 110kV许金线. 1; 电压等级; 110kV; 110kV. 2; 导线型号; YJLW03-64/110-1*1200 YJLW03-64/110-1*630; YJLW02-64/110-400. 3; 敷设方式; 电缆沟; 电缆沟. 4; 电缆距地面高度; 1.0m; 1.0m. 5; 回数; 单回; 单回. 从表 7-9可以看出，110kV本工程单回电缆线路与 110kV许金线电压等级相同，具有可比性。类比监测单位为山东电力研究院。类比监测仪器：工频电场及磁感应强度监测仪器采用 NBM-550/EHP-50F电磁场测量仪，设备编号为G-0067000WX50603，仪器测量范围电场0.01V/m～100kV/m磁场1nT～10mT。监测仪器均在检定有效期内。 监测时气象条件：多云，气温 33℃，相对湿度 56%，风速 0.5m/s，大气压力 99.3kPa。监测时线路运行参数见表 7-10。类比监测结果见表 7-11。 - 表7-10 线路运行参数 - 名称; - 电流（A）; - 电压（kV）; - 有功功率（MW）. - 110kV许金线; - 325.1; - 114; - 64.2. 表7-11 110kV许金线单回电缆线路工频电场、工频磁感应强度监测结果 序号; 测点位置; 工频电场强度（V/m）; 工频磁感应强度（T）. 1; 以电缆线路中心正上方地面为起 点，垂直线路方向外延0m; 1.357; 1.234. 2; 以电缆线路中心正上方地面为起 点，垂直线路方向外延1m; 1.124; 1.003. 3; 以电缆线路中心正上方地面为起 点，垂直线路方向外延2m; 0.785; 0.854. 4; 以电缆线路中心正上方地面为起 点，垂直线路方向外延3m; 0.463; 0.701. 5; 以电缆线路中心正上方地面为起 点，垂直线路方向外延4m; 0.654; 0.557. 6; 以电缆线路中心正上方地面为起 点，垂直线路方向外延5m; 0.557; 0.413. 7; 以电缆线路中心正上方地面为起 点，垂直线路方向外延6m; 0.974; 0.329. 类比监测结果表明，本项目110kV单回电缆线路运行后，线路距地面1.5m处，电缆产生的工频电场强度最大值为1.357V/m、磁感应强度最大值为1.234T，分别小于4000V/m、100T的标准限制。 现状监测结果表明，本项目110kV单回电缆线路运行后，线路距地面1.5m处，电缆产生的工频电场强度最大值为0.464V/m、磁感应强度最大值为0.2278T，分别小于4000V/m、100T的标准限制。 （2）理论计算 a、预测模型 采用《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ 24-2014）及其附录的方法进行架空输电线路电磁环境理论计算。 ① 高压交流架空输电线路下空间工频电场强度的计算（附录C） ● 单位长度导线上等效电荷的计算 高压送电线上的等效电荷是线电荷，由于输电线半径r远小于架设高度h，因此等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。 设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算送电线上的等效电荷。多导线线路中导线上的等效电荷由下列矩阵方程计算： 式中：[Ui]——各导线上电压的单列矩阵； [Qi]——各导线上等效电荷的单列矩阵； [λij]——各导线的电位系数组成的n阶方阵（n为导线数目）。 [U]矩阵可由输电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。 [λ]矩阵由镜像原理求得。 ● 计算由等效电荷产生的电场 为计算地面电场强度的最大值，通常取夏天满负荷最大孤垂时导线的最小对地高度。因此，所计算的地面场强仅对档距中央一段（该处场强最大）是符合的。 当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为： 式中：xi、yi——导线I的坐标（i=1、2、…m）； m——导线数目； Li、L´i——分别为导线i及镜像至计算点的距离，m。 ② 高压交流架空输电线路下空间工频磁场强度的计算（附录D） 由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。 和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离d： Error: Reference source not found (m) 式中：ρ——大地电阻率，Ω·m； f——频率，Hz。 在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。如下图，不考虑导线i 的镜像时，可计算在A 点其产生的磁场强度： (A/m) 式中：I—导线i中的电流值，A； h—计算A点距导线的垂直高度，m； L—计算A点距导线的水平距离，m。 对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。 图7-2 工频磁感应强度预测示意图 b、预测参数 本工程110kV架空输电线路计算的有关参数详见表7-12。 表7-12 110kV架空输电线路计算参数 参 数; 110kV同塔双回线路. 塔头尺寸; 本项目塔型主要为SZ型：边导线距中心线3.0m（上）、3.5m（中）、3.0m（下），上横担与中横担距3.5m，中横担与下横担距3.5m。. 导线型号; 2×JL/G1A-300/40. 电压; 110kV. 输送电流; 330A. 导线最大弧垂处对地垂直距离(m); 7. 排列方式; 逆相序. 计算结果见表7-13。 表7-13 110kV双回架空线路工频电磁场预测计算结果 距中心线距离（m）; 工频电场强度（kV/m）; 工频磁感应强度（T）. 0; 2.510; 5.986. 1; 2.500; 6.042. 2; 2.452; 6.160. 3; 2.334; 6.228. 4; 2.127; 6.150. 5; 1.847; 5.900. 10; 0.527; 3.685. 15; 0.088; 2.161. 20; 0.085; 1.361. 25; 0.090; 0.921. 30; 0.080; 0.659. 35; 0.068; 0.494. 由表7-13可知，本工程110kV双回路架空线路下距地面1.5m处工频电场强度最大值为2.510kV/m（距线路中心线投影0m处）；工频磁场强度最大值为6.228μT（距线路中心线投影3m处），工频电场强度和工频磁场强度分别小于4000V/m、100μT的标准限值，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。 （3）评价范围内环境敏感目标 本工程评价范围内无敏感目标。 根据类比监测结果表明：评价范围内工频电场强度、工频磁感应强度小于4000V/m、100μT的标准限值，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。 根据表7-12预测结果可知，评价范围内线路工频电场强度和工频磁感应强度分别小于4000V/m、100μT的标准限值，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。 综上所述，本工程在正常运行期间，对途经区域的电磁环境产生的影响满足国家的相关要求，对上述评价范围内的电磁环境影响较小。 2、 声环境影响 为预测本工程输电线路运行后的噪声水平，选择110kV王铁货线、王铁客线同塔双回线路（#5～#6）进行类比监测。 1）类比对象的选择 本项目新建输电线路为同塔双回架设，噪声影响分析时选取潍坊110kV王铁货线和110kV王铁客线同塔双回线路作为类比对象。类比监测单位为山东电力研究院，检测仪器为B&K2250精密积分声级计，频率0Hz-20Hz,量程20-100dB(A)，在检测有效期内。类比线路工程条件、运行工况、监测条件等参照下表。 表7-14 类比线路工程条件一览表 序号; 项目名称; 济宁华禧新能源110kV光伏线路接入工程; 110kV王铁货线和110kV王铁客线. 1; 电压等级; 110kV; 110kV. 2; 导线架设形式; 同塔双回架设; 同塔双回架设. 3; 导线型号; JL/GIA-300/40; LGJ-300. 5; 导线最大弧垂处对地垂直距离; 不低于7m; 15. 表7-15 类比线路运行情况一览表 日期; 线路名称; 有功功率; 有功功率（MW）; 电流(A); 电压(kV). 2015.4.29; 110kV王铁货线; 昼间; 6.1; 33; 111.8. 夜间; 5.2; 29; 112.1. 110kV王铁客线; 昼间; 3.2; 17; 114.6. 夜间; 3.4; 19; 114.4. 表7-16 类比线路监测条件一览表 日期; 监测项目; 时间; 天气; 气温（℃）; 风速（m/s）; 湿度（%）. 2015.4.29; 噪声; 昼间 （14：30-15.30）; 晴; 20-22; 1.4-2.2; 43-44. 夜间 （22：30-23：30）; 晴; 15-17; 0.6-1.0; 44-45. 2）监测结果 以导线弧垂最大处线路中心的地面投影点为原点，沿垂直于线路的方向进行，测至边导线对地投影30m处为止，测量间距5m。双回线路噪声衰减断面监测结果见下表。 表7-17 110kV王铁货线和110kV王铁客线同塔双回线路噪声类比监测结果 监测点位; 测点位置 （110kV王铁货线和110kV王铁客线#5-#6杆塔）; 昼间dB(A); 夜间dB(A). B1; 中心线地面投影; 41.2; 39.7. B2; 边导线地面投影; 41.3; 40.1. B3; 边导线地面投影外5m; 41.0; 39.8. B4; 边导线地面投影外10m; 41.5; 40.7. B5; 边导线地面投影外15m; 41.1; 40.2. B6; 边导线地面投影外20m; 40.9; 39.6. B7; 边导线地面投影外25m; 40.8; 40.0. B8; 边导线地面投影外30m; 41.0; 40.5. 根据类比110kV王铁货线和110kV王铁客线同塔双回线路监测断面可知，在以线路中心地面投影为原点至线路边导线外30m产生的噪声昼间为40.8-41.5dB(A)，夜间为39.6-40.7dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区的要求。 现状监测时布点位置为主要的交通道路，噪声监测结果偏高，110kV输电线路周围监测点噪声现状值昼间为47.2～48.3dB（A），夜间为39.7～40.8dB（A），线路走廊处满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间为60dB（A），夜间为50dB（A））。 综上分析可知，项目运行后能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间为60dB（A），夜间为50dB（A））。 3、生态环境影响分析 本工程生态环境影响主要为输变电杆塔塔基占地过程和电缆敷设中产生的植被破坏，本工程对对输变电杆塔塔基区域和电缆敷设区域开展复原工作，其中涉及农田地块开展复耕工作，涉及林地地块种植当地草本植物绿化。本工程对区域生态环境影响较小。 4、输电线路环境风险分析 （1）风险分析 主要为输电线路短路及倒塔时对环境造成危害，该事件发生的概率较小。据统计，迄今为止发生的铁塔倒杆事件，主要是极端气候条件超出设计标准所致。本工程已参照相关标准设计，同时沿线所在地区不受台风影响。因此只要确保铁塔基础及结构稳定，铁塔倒杆事件不会发生。 （2）防范措施 1）在设计上严格按规范要求设计，在导线与电力线路、通讯线、铁路、公路、河流等跨越物之间留有足够净空，确保在出现设计气象条件（大风、覆冰）时，不会出现短路和倒塔现象。 2）在线路路径选择时避开不良地质现象，确保不会在发生地质灾害时出现倒塔现像。 3）安装继电保护装置，当出现倒塔和短路时能及时断电（0.5s 以内），避免倒塔和短路时由于线路通电对当地环境产生危害（人和动物触电等）。 4）线路运营单位建立紧急抢救预案，尽快抢修以保证及时供电。

- 建设项目采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | / | / | / | / |
| 水污染物 | / | / | / | / |
| 固体废物 | / | / | / | / |
| 噪声 | 输电线噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）(GB12348-2008)中2类标准的要求 |  |  |  |
| 电磁环境 | 工频电场强度<4000V/m（居民区），架空输电线路经过耕地、道路等场所时工频电场强度<10kV/m；工频磁感应强度<100μT |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及效果 - 生态保护措施 - 输电线路的生态保护措施主要是对施工造成的裸露地面进行植被恢复。施工中应合理组织、尽量少占用临时施工用地。施工结束后，按设计要求进行覆土、场地平整，恢复土地原有使用功能，将工程建设所造成的生态破坏降到最低的程度。 - 预期效果 - 通过采取相应的生态保护措施，加强施工管理，可减少施工对局部区域植被的破坏，在较短的时间内恢复植被的生长，基本能够保持生态系统的连续性，生态保护效果达到预定水土流失防治目标。 |  |  |  |  |
| 环保投资 本工程投资1200万元，其中环保投资20万元，约占总投资的1.6%。本工程环保投资见表8-1。 表8-1 本工程环保投资一览表 工程名称; 环保设施内容; 总投资 （万元）; 备注. 济宁华禧新能源110kV光伏线路接入工程; 场地复原; 16; --. 绿化; 4; --. 合计; 20; --. |

- 9 、结论与建议

9.1 结论 9.1.1项目概况及合理性 - 本工程为济宁华禧新能源科技有限公司配套输变电工程，由济宁华禧新能源科技有限公司投资建设。项目总投资1200万元，建设济宁华禧新能源110kV光伏线路接入工程。 - 本工程建设内容主要为110kV光伏线路接入工程。项目利用110kV马金线走廊，原路径改造马金线，建设华勤橡胶工业集团光伏项目配套升压站至马青站输电线110kV线路，本工程为架空、电缆混合线路长度3.22km，其中双回架空线路2.5km，双回电缆线路0.39km，单回电缆线路0.33km。双回架空线路与双回电缆线路其中的一回为改造原马金线，另一回为本工程接入线路。 - 本工程属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类项目，符合国家产业政策，满足当地经济发展需要。 - 依据《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》2016年9月，本项目不在生态红线范围内；依据《济宁市兖州区土地利用总体规划（2006-2020年）》本项目不涉及生态敏感区，符合当地建设规划；本项目于2018年11月12日济宁市发展和改革委员会核准批复文号济发改许可【2018】80号，因此本工程选线合理。 9.1.2环境质量现状 拟建线路沿线路径空地处，工频电场强度变化范围为0.464～725.2V/m、工频磁感应强度变化范围为0.2287～1.2671μT，线路走廊处工频电场强度和工频磁感应强度分别小于4000V/m、100μT的标准限值，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。 拟建线路沿线路径空地处，噪声现状值昼间为47.2～48.3dB（A），夜间为39.7～40.8dB（A），线路走廊处满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间为60dB（A），夜间为50dB（A））。 9.1.3施工期环境影响 项目施工期将产生施工噪声，建筑施工中产生的粉尘、废水、固体废弃物以及弃土等也会对周围环境造成影响，由于本工程周围环境敏感点较少，对周围环境影响小，且这些影响都将随着工程的完成而自然消失。但在施工期间，必须严格执行施工管理条例，合理安排施工，以尽量减少环境的影响和对周围居民的干扰。 在工程施工过程中尽量保护生态的原质原貌，减少对生态的扰动与破坏。保护杆塔位区域的自然环境，防止水土流失的发生，要因地制宜作好基础选用，尽量减少施工基面的开挖，保护好边坡的稳定性，施工期中破坏的植被在工程建设后期有计划地恢复，保护好周围生态环境。 9.1.4运营期环境影响 项目投入运营后的主要环境污染源是输电线在运行时产生的工频电磁环境，包括工频电场、工频磁场和噪声。 （1）声环境 根据类比110kV王铁货线和110kV王铁客线同塔双回线路监测断面可知，在以线路中心地面投影为原点至线路边导线外30m产生的噪声昼间为40.8-41.5dB(A)，夜间为39.6-40.7dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区的要求。 现状监测时布点位置为主要的交通道路，噪声监测结果偏高，110kV输电线路周围监测点噪声现状值昼间为47.2～48.3dB（A），夜间为39.7～40.8dB（A），线路走廊处满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间为60dB（A），夜间为50dB（A））。 综上分析可知，项目运行后声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间为60dB（A），夜间为50dB（A））。 （2）电磁环境 1）电磁环境类比监测结论和现状监测结论 ①双回架空线路 类比监测结果表明，本项目110kV同塔双回线路运行后，线路距地面1.5m处，以线路中心线地面投影点为原点至中心线外55m范围内产生的工频电场强度最大值为1017V/m、磁感应强度最大值为0.963μT，分别小于4000V/m、100μT的标准限值。 项目现状监测时原马金线正常运行状态，电磁结果受马金线影响监测结果偏高，本项目110kV同塔双回线路运行后，线路距地面1.5m处，以线路中心线地面投影点为原点至中心线外55m范围内产生的工频电场强度最大值为725.2V/m、磁感应强度最大值为1.627μT，分别小于4000V/m、100μT的标准限值。 ②双回电缆线路 类比监测结果表明，本项目110kV双回电缆线路运行后，线路距地面1.5m处，电缆产生的工频电场强度最大值为3.698V/m、磁感应强度最大值为1.307μT，分别小于4000V/m、100μT的标准限值。 现状监测布点位置双回电缆线路空地处，距离马青变电站较近，监测结果偏高，本项目110kV双回电缆线路运行后，线路距地面1.5m处，电缆产生的工频电场强度最大值为61.42V/m、磁感应强度最大值为0.4346μT，分别小于4000V/m、100μT的标准限值。 ③单回电缆线路 类比监测结果表明，本项目110kV单回电缆线路运行后，线路距地面1.5m处，电缆产生的工频电场强度最大值为1.357V/m、磁感应强度最大值为1.234T，分别小于4000V/m、100T的标准限制。 现状监测结果表明，本项目110kV单回电缆线路运行后，线路距地面1.5m处，电缆产生的工频电场强度最大值为0.464V/m、磁感应强度最大值为0.2278T，分别小于4000V/m、100T的标准限制。 2）电磁环境理论计算结论 理论计算结果表明，本工程110kV同塔双回架空线路运行后，线路距地面1.5m处工频电场强度最大值为2.510kV/m（距离线路中心线投影0m处）、磁感应强度最大值为6.228μT（距离线路中心线投影3m处），分别小于4000V/m、100μT的标准限值。 综上分析可知，项目运行后电磁环境能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），频率为0.05kHz时，公众暴露控制限值：电场强度4000V/m、磁感应强度100μT；架空输电线路下耕地、园地、畜禽饲养地、道路等电场强度控制限值为10kV/m。 （3）生态影响分析 拟建线路沿线多为农田区域，周围无自然环境保护区、风景名胜区等，无珍稀植物和国家、地方保护动物，项目建设对当地生态系统影响轻微。 本线路工程主要为架空线和电缆，影响范围主要集中在塔基、电缆沟等位置，通过实施水土保持措施，工程施工带来的水土保持影响可以得到有效控制，项目建设对当地生态系统影响轻微。 9.1.5环境风险分析 针对可能发生的环境风险，建设单位应制定了相应的防范措施，可将风险事故降到较低的水平，其环境风险影响可以接受。 9.1.6主要环保措施、对策 （1）线路路径尽量利用现有线路走廊，同时尽量避让村庄等环境保护目标，对避不开的建筑物采取工程拆迁措施，线路路径符合规划要求。 （2）合理选择导线截面和相导线结构，降低线路噪声水平。 （3）施工期在采取适当喷水、对易起尘的建筑材料加盖蓬布等措施后，可有效抑制扬尘。 （4）选用低噪声的机械设备，并注意维护保养。施工期间分时段施工，降低施工噪声对环境的影响。 （5）工程对生态环境的影响主要产生在施工期，对施工场地采取围挡、遮盖等措施，开挖时尽量减少临时施工用地，减小开挖范围，注意保护周围植被，开挖时表层土、深层土分别堆放，分层回填。施工结束后及时恢复植被，做好施工后的生态恢复。 9.2 建议 1、在工程运行过程中必须严格执行规程规范要求，认真落实各项环保措施，确保工程所产生的污染物满足国家标准要求，并按有关规定进行环保竣工验收。 2、施工时选用低噪声机械，文明施工，避免高噪声设备夜间作业。

县（区）环保局部门意见 经办人签字： 单位盖章 年 月 日

市级环保局部门意见 经办人签字： 单位盖章 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 其他与环评有关的文件 附图1 线路地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 线路工程路径示意图及监测布点图 附图3 南水北调东线工程线路图 附图4 线路周边环境图 附图5 线路在济宁市省级生态保护红线中的位置 附图6 项目在济宁市兖州区土地利用规划图中的位置 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

济宁华禧新能源110kV光伏线路接入工程竣工环保验收条件一览表

| 项目名称 | 建设地点 | 工程概况 | 环境保护目标情况 | 验收内容 | 环保措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 济宁华禧新能源110kV光伏线路接入工程 | 本工程输电线路路径位于济宁市兖州区境内 | 本工程线路长度3.22km，其中双回架空线路2.5km，双回电缆线路0.39km，单回电缆线路0.33km。 | 评价范围内无环境敏感目标 | 工频电场、工频磁场 | 110kV线路严格按照设计规程进行跨越，对地及跨越物最小垂直距离： a地面：7.0m； b公路：7.0m； c 杨树林：4.0m； d 35kV及以下电力线：3.0m。 | 执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），频率为0.05kHz时，公众暴露控制限值：电场强度4000V/m、磁感应强度100μT；架空输电线线路下耕地等电场强度控制限值为10kV/m。 |
|  |  |  |  | 噪声 | 合理选择导线截面和相导线结构，降低线路噪声水平。 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区限值 |
|  |  |  |  | 固体废物 | 本工程无固废产生 | —— |
|  |  |  |  | 生态 | 铁塔、电缆沟施工完成后，对场地植被进行恢复 | —— |