审批意见： 济环报告表〔2019〕1号 一、华能济宁运河发电有限公司华能山东泗水30MW生物质热电联产项目总投资36035万元，其中环保投资3919万元，拟在泗水县苗馆镇黄阴集村以西建设。项目建设内容包括主体工程（1×130t/h高温高压生物质炉排锅炉+1×30MW高温高压抽凝式汽轮发电机组）、辅助工程（包括蒸汽管线、热水管网）、贮运工程、公用工程（包括供水管线、排水管线）、环保工程等。项目以麦秆、玉米秸秆及其他农林废弃物为主要燃料（采用轻柴油点火），年燃烧生物质30.58万吨，年发电量为2.1亿kW·h，年供热量652548GJ。项目建成后，主要承担泗水县东部区域华村镇、苗馆镇、泉林镇和星村镇工厂企业生产用汽和部分居民冬季采暖供热用汽。原料收购点及电力出线均不包含在本项目组成内，但须与本工程同步建设、同步投用。经审查，项目建设符合国家产业政策（济发改许可〔2018〕63号）及《泗水县东部区域城镇热电联产规划（2018-2030年）》要求，在建设单位认真落实环评提出的环保措施确保污染物达标排放，主要污染物排放量符合总量控制要求的前提下，同意项目建设。 二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作： (一)配合当地政府做好规划控制工作，储料场、干料棚100m卫生防护距离范围内不得规划建设居住区等敏感性建筑物。 (二)严格按照相关规定及技术规范要求，进行项目设计、施工和运行。落实农林生物质收集、运输、贮存环节的污染控制措施，项目仅可焚烧农作物秸秆（麦秆、玉米秸秆及其他农林废弃物），不得掺烧煤、生活垃圾、矸石或其它矿物燃料及危险废物。加强秸秆的进厂管理，严禁将生活垃圾、污泥等收集进厂。 (三)强化大气污染防治措施。锅炉烟气采用“低氮燃烧+（SNCR+PCNR）脱硝+半干法脱硫+布袋除尘器”工艺处理后，尾气由80m高烟囱排放。灰库、石灰粉库采用全封闭结构，粉尘经布袋除尘器处理后分别由15m高排气筒排放。落实报告表提出的粉尘、氨气、硫化氢等的无组织排放措施。秸秆装卸料场配备洒水、遮挡等抑尘设施；干料棚采取封闭措施；上料栈桥、灰库、石灰粉库采用全封闭结构；灰、渣、石灰石粉采用密闭罐车运输。 锅炉烟气排放应满足《山东省火电厂大气污染物排放标准》（DB37/664-2013）及超低排放第2号修改单特别排放限值要求；灰库、石灰粉库等粉尘排放应满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2一般控制区要求；恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩二级标准；项目建成后，SO2、NOX排放量应分别控制在39.91t/a、57.93t/a以内。 (四)按照“清污分流、雨污分流”原则设计、建设和完善厂区排水系统。本项目生产过程中产生的废水主要包括锅炉补给水处理浓盐水、反渗透浓水、冷却塔循环排污水。生产废水经处理后全部回用，不外排。其中，锅炉补给水处理浓盐水全部作为灰渣加湿和脱硫工艺用水；循环系统排水及反渗透浓排水送至再生水处理站，经“混凝沉淀+过滤”处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）相应标准后回用于冷却塔循环补充用水，剩余进入锅炉补给水处理系统经“过滤+超滤+两级反渗透+EDI”深度处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）相应标准后回用于锅炉补水。生活污水经厂内一体化污水处理设施处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准后全部回用于厂区喷洒、绿化。 对秸秆装卸物料区、储料场、生产装置区、污水收集、输送及处理系统、事故水池、储罐区、固废暂存场所等采取防渗措施，防止污染地下水环境。 (五)优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，对主要噪声源采取减振、消音、隔声措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类标准要求。吹管、锅炉排气等应采取降噪措施，吹管期间应公告周围居民，并避开夜间实施吹管。 (六)对固体废物实施分类收集、处理、处置。灰、渣、脱硫石膏、废反渗透膜应全部综合利用，不得在厂内长期堆存，临时贮存场所等须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求。废润滑油等危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求，及时委托有资质单位处置。生产中若发现报告表未识别的危险废物，应按照危险废物的管理要求处理处置。污水处理站污泥、生活垃圾由环卫部门外运处理。 (七)加强环境风险防范措施。落实报告表中提出的风险防范措施，建立三级防控体系，制定应急预案并备案，配备必要的应急设备，并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力。雨水排放口设截止设施，确保事故状态下废水不外排。 (八)强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。 (九)加强施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，防止工程施工造成环境污染和生态破坏。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任。 (十)按照有关规定设置规范的污染物排放口和固体废物堆存场，并设立标志牌。落实环境管理及监测计划，安装烟气、水质在线连续监测装置，并与环保部门联网。烟囱应按规范要求预留永久性监测口。 (十一)项目建设应满足电磁辐射环境保护管理的有关要求。 (十二)强化施工期环境污染防治措施，按相关规范、导则要求做好施工中大气污染工作。 三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收及申领排污许可证。 四、建设项目的环境影响报告经批准后，若该建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）中规定的重大变动的，应重新报批该项目环境影响报告。 五、由泗水县环境保护局负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。 六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表和本批复送泗水县环境保护局，并按规定接受各级环境保护部门的监督检查。 公 章 经办人： 李亚圣 2019年1月28日