济环审〔2019〕14号

关于山东衡兴新材料科技有限公司27万吨/年饲料添加剂、食品添加剂和环保型溶剂项目

环境影响报告书的批复

山东衡兴新材料科技有限公司：

你公司报来的《山东衡兴新材料科技有限公司27万吨/年饲料添加剂、食品添加剂和环保型溶剂项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、山东衡兴新材料科技有限公司27万吨/年饲料添加剂、食品添加剂和环保型溶剂项目总投资143380万元，其中环保投资5360万元，项目选址位于济宁化工产业园。项目分两期进行建设，一期工程主要建设内容包括四个生产装置区、16套生产装置（丁酸装置、乙酯装置、丁酸酯装置、甘油酯装置、三丁酸甘油酯粉剂装置、季戊四醇酯装置、丙酸/异丁酸装置、异丁酸酯装置、丙酸酯装置、酸酐装置、芳香酮装置、丙酮-苯乙酮装置、脂肪酮装置、丙酮缩甘油、丙酮缩甘油醋酸酯/乙二醇醋酸酯装置、异丁酸异丁酯装置），配套建设循环水站、软化水间、低温水系统、综合办公楼、机修车间、仓库、罐区、供水供电系统、污水收集及处理系统、废气收集及处理系统、固废收集系统等。二期主要建设四个生产装置区、4套生产装置（苯甲酸装置、异丁酸异丁酯装置、2-庚酮/甲基异丁基酮装置、2-庚醇/甲基异丙基醇装置）及相关配套设施等，主要公用及环保设施均依托一期工程。两期建成后，年产饲料添加剂、食品添加剂和环保型溶剂27万吨。

经审查，项目建设符合国家产业政策（已取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2019-370800-26-03-000918），在落实报告书提出的污染防治措施、满足污染物达标排放和总量控制要求前提下，同意你公司按照报告书所列建设项目的规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）落实报告书中提出的对各类废气的处理措施，以减轻对大气环境的影响。

一期工程：芳香酮装置、丙酮-苯乙酮装置、脂肪酮装置工艺废气集中收集后送至各自天然气加热炉焚烧处理，尾气通过35m高排气筒排放。其余各装置工艺废气集中收集后会同罐区废气（油气回收装置预处理）、装置区废气、污水处理站废气（含沼气）等废气送至RTO装置进行焚烧处置，尾气通过35m高集束式排气筒排放；残液焚烧炉燃烧烟气采用“SNCR+布袋除尘”净化后，尾气通过35m高集束式排气筒排放；RTO外排烟气和残液焚烧炉净化烟气共用一根集束式排气筒，内设两根烟管，分别对应于RTO装置和残液焚烧炉。2台天然气导热油炉（配套低氮燃烧器）燃烧烟气通过一根35m高排气筒排放。二期工程：废气治理措施依托一期工程，工艺废气、罐区废气（油气回收装置预处理）和生产装置区废气经集中收集后送至一期RTO装置进行焚烧处置。

酮类制备装置加热炉外排烟气应满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5特别排放限值、《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1第II时段限值要求；导热油炉焚烧烟气应满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）、《锅炉大气污染物排放标准》（HJ991-2014）；残液焚烧炉烟气应满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2一般控制区限值、《危险废物焚烧污染物控制标准》（GB18484-2001）要求；RTO装置废气应满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2一般控制区限值、《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1第II时段限值要求；污水处理站恶臭气体应满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）要求。

本项目产生无组织排放的主要环节为污水处理站、仓库及危废暂存间有机废气及恶臭气体的无组织排放和生产装置区的“跑、冒、滴、漏”等。企业应根据物料特点合理选择储罐类型，加强车间通风，反应采用密闭处理，减少各类废气无组织排放。项目厂界污染物浓度应满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）要求。

（二）项目要实施“清污分流、雨污分流”，提高水的重复利用率，减少废水排放量。

拟建项目产生的废水经厂区污水处理站（设计处理规模为300m3/d，采用“芬顿氧化+絮凝沉淀+酸化水解+UASB厌氧+A/O生化+二次沉淀”净化工艺）处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中表1水污染物间接排放限值和金乡县蒜都污水处理厂接纳要求后通过园区污水管网送至污水处理厂进行深度处理。

对废水的收集输送处置系统、车间地面等落实防渗、防腐措施，保护地下水和土壤环境。

（三）优化厂区平面布置，选用低噪声设备。对噪声源采取相应的隔音、消声和减振措施，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求。

（四）做好固体废物的收集和处置。生活垃圾由环卫部门统一清运处理；废反渗透膜由生产厂家直接回收；废催化剂、废活性炭、污泥、废包装物、含对甲苯磺酸的废残液、化验室废液、废吸附材料和废润滑油等危险废物交有相应危废处置资质的单位进行处置；废溶剂和不含对甲苯磺酸的废残液送至厂区配套建设的残液焚烧炉进行焚烧处置。对环评未识别出的危险废物，一经确认须按危废管理规定管理。

一般固废、危险废物应分别按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及修改单要求进行贮存、运输、处置。

（五）本项目污染物总量指标应满足：COD（管理指标）≤36.43t/a，氨氮（管理指标）≤2.55t/a；SO2≤10t/a，NOX≤42.02t/a。

（六）项目确定废液焚烧炉卫生防护距离为500m。应加强卫生防护距离内用地规划的控制，不得再新规划建设住宅、学校、医院等环境敏感性建筑物。

（七）加强安全生产与环保管理，落实报告书提出的风险防范措施和应急预案，建立三级防控体系，建设3000m3事故水池，确保事故废水、初期雨水不外排。落实原料贮运及使用过程中的环保措施，加强装置区日常检查维修，杜绝“跑冒滴漏”，配备必要的应急设备，并定期组织演练。

（八）加强环境监督管理，完善跟踪监测制度。排气筒设置采样监测孔，安装采样监测平台；规范设置废水采样点；按规定建设在线自动监测系统，并与环保部门联网；建立环境管理机构和环境监测管理制度，规范设置地下水监控井，并落实报告书提出的环境管理及监测计划。加强特征污染物日常监测分析，对与本底值变化明显的要及时查找原因，采取必要措施。

（九）加强施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，防止工程施工造成环境污染和生态破坏。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、项目建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。工程竣工后，按规定开展项目竣工环境保护验收及申领排污许可证工作。违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。

四、建设项目的环境影响报告书经批准后，若该建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生重大变动的，应重新报批该项目环境影响报告书。

环境影响报告书自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告书应报我局重新审核。

五、你单位在接到本批复后10个工作日内，将批复后的环境影响报告书送市生态环境局金乡县分局，并按规定接受各级环保部门的监督检查。

济宁市生态环境局

2019年5月15日

抄送：济宁市环境监察支队      济宁市生态环境局金乡县分局

山东省环境保护科学研究设计院有限公司

济宁市生态环境局                   2019年5月15日印发