济环审〔2019〕22号

关于济宁市远东医疗垃圾无害化处理有限公司济宁市远东20000t/a环保固废处置项目

环境影响报告书的批复

济宁市远东医疗垃圾无害化处理有限公司：

你公司报来的《济宁市远东医疗垃圾无害化处理有限公司济宁市远东20000t/a环保固废处置项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、济宁市远东医疗垃圾无害化处理有限公司济宁市远东20000t/a环保固废处置项目总投资15000万元，其中环保投资1220万元。项目选址位于邹城工业园区，主要建设2条30.3t/d的医疗废物焚烧处置系统等主体工程，同时建设辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程。项目建成后，年处置济宁市辖区内医疗废物2万吨。经审查，项目建设符合国家产业政策（已取得市发改委核准意见，济发改许可〔2019〕2号），在落实报告书提出的污染防治措施、满足污染物达标排放和总量控制要求前提下，同意你公司按照报告书所列建设项目的规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）落实报告书中提出的对各类废气的处理措施，以减轻对大气环境的影响。

- 项目建设2条医疗废物焚烧线，焚烧烟气分别采用“SNCR脱硝+热交换器+急冷除酸塔+活性炭粉喷射吸附装置+消石灰喷射中和装置+布袋除尘器+烟气加热器+SCR脱硝”工艺处置，净化后的烟气经双筒集束式烟囱排放（H=42m，单筒Φ=1.2m）；医疗废物转运、暂存及倾倒过程产生的废气作为一次风引至焚烧炉处置；污水处理站废气（对产生恶臭的单位加盖封闭）收集后，采用“离子除臭系统”处理，尾气经15m高排气筒排放。焚烧炉烟气应满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2第四时段重点控制区、《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）表3、《医疗废物焚烧环境卫生标准》（GB/T18773-2008）表2标准要求；恶臭污染物排放应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准要求。

- 加大无组织排放废气的治理力度，将焚烧炉供风机吸风口设在进料、出渣、医废暂存间等部位，吸风口处设电动密闭阀，保证焚烧车间内进料、出渣、医废暂存间等部位处于负压状态；废物进料设备及连接部件做到密封，防止灰尘和臭气外逸；定期喷洒药物，控制产生异味；对散落废物则及时清理，避免污染；烟气净化处理系统采用密闭管道，运行中严格控制其气密性。项目无组织排放废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）厂界最高容许浓度限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

（二）项目要实施“清污分流、雨污分流”，提高水的重复利用率，减少废水排放量。

项目配套建设一座污水处理站，规模为240m3/d，采用“A/O生物接触氧化+二氧化氯消毒”处理工艺。废水经厂区污水处理站处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准及邹城工业园区新城污水处理厂接纳水质标准后排入邹城工业园区新城污水处理厂处理。邹城新城污水处理厂扩容项目建成运行前，本项目不得投运。

对废水的收集输送处置系统、车间地面等落实防渗、防腐措施，保护地下水和土壤环境。

（三）优化厂区平面布置，选用低噪声设备。对噪声源采取相应的隔音、消声和减振措施，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求。

（四）做好固体废物的收集和处置。生活垃圾委托环卫部门清运处理；炉渣可送生活垃圾填埋场填埋处置或者委托建材企业综合利用（经检测属于危险废物的除外）；飞灰、废滤袋、废催化剂属于危险废物，委托具有危废处置资质的单位进行处置；污水处理站污泥、废防护用具进入焚烧系统焚烧处理；废渗透膜由厂家回收。对环评未识别出的危险废物，一经确认须按危废管理规定管理。

一般固废、危险废物应分别按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及修改单要求进行贮存、运输、处置。

- 本项目污染物总量指标应满足：COD（管理指标）≤3.21t/a、氨氮（管理指标）≤0.23t/a；SO2≤9.78t/a，NOX≤15.84t/a。

- （六）本项目以生产车间边界外300m作为卫生防护距离。目前，卫生防护距离范围有冯家集村85户村民，根据邹城工业园区管理委员会出具的搬迁实施方案，项目运行前村庄可整体搬迁完毕。项目建成后，若卫生防护距离内村民仍未搬迁，则该项目不得投入试运行。

（七）加强安全生产与环保管理，落实报告书提出的风险防范措施和应急预案，建立三级防控体系，建设300m3事故池，确保事故废水、初期雨水不外排。落实原料贮运及使用过程中的环保措施，加强装置区日常检查维修，杜绝“跑冒滴漏”，配备必要的应急设备，并定期组织演练。

（八）加强环境监督管理，建立跟踪监测制度。按照相关规定设置规范的污染物排放口和固体废物堆存场，并设立标志牌，安装在线监测设施并与环保部门联网。排气筒须按照规范要求设置永久采样孔、安装采样监测平台，规范设置地下水监控井。落实环境监测计划，建立跟踪监测制度，强化监测能力建设，并定期向当地环保部门报告。加强特征污染物日常监测分析，相对本底值变化明显的要及时查找原因，采取必要措施。

（八）加强施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，防止工程施工造成环境污染和生态破坏。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

（十）此项目为搬迁扩建项目，待本项目建成投产后，现有厂区内项目需停产，并予以拆除。同时，企业需按照国家有关规定，做好现有厂区搬迁后的厂址环境监测、评估和修复等工作，防范环境风险。

三、项目建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。工程竣工后，按规定开展项目竣工环境保护验收及申领排污许可证工作。违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。

四、建设项目的环境影响报告书经批准后，若该建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生重大变动的，应重新报批该项目环境影响报告书。

环境影响报告书自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告书应报我局重新审核。

五、你单位在接到本批复后10个工作日内，将批复后的环境影响报告书送市生态环境局邹城市分局，并按规定接受各级环保部门的监督检查。

济宁市生态环境局

2019年6月4日

抄送：济宁市环境监察支队      济宁市生态环境局邹城市分局

山东鲁唯环保科技有限公司

济宁市生态环境局                   2019年6月4日印发