济环审〔2025〕7号

济宁市生态环境局

关于山东太阳纸业股份有限公司1×25MW

抽凝机组升级改造为背压机组项目

环境影响报告书的批复

山东太阳纸业股份有限公司：

你公司报来的《山东太阳纸业股份有限公司1×25MW抽凝机组升级改造为背压机组项目环境影响报告书》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、本项目为技改项目，位于济宁市兖州区兖州工业园山东太阳纸业股份有限公司厂区内。项目主要在汽轮机车间进行升级改造，依托厂内现有1×480t/h高温高压循环流化床锅炉作为汽源，将现有1台25MW抽凝式汽轮机（3#）改造为1台25MW背压式汽轮机，利用原有发电机及配套相应的设施，项目改造及更换主要设备16台（套），利旧原有设备169台（套）。项目建成后，发电量为20712万kwh/a，供热量329万GJ/a。
本项目属于背压型热电联产项目，已取得济宁市行政审批服务局的核准批复（济审服企投〔2024〕58号），项目位于兖州工业园内，符合《济宁市国土空间总体规划（2021-2035年）》、《兖州工业园区综合发展规划（2022-2035年）》、《济宁市兖州区热电联产规划》（济兖政字〔2017〕52号）的要求，符合兖州工业园规划环评中确定的准入条件、产业定位及《济宁市生态环境委员会办公室关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（济环委办〔2024〕5号）等文件要求。在全面落实环境影响报告书提出各项的环境保护措施、环境风险防范对策和应急措施，确保污染物达标排放及主要污染物排放量符合总量控制要求的前提下，我局原则同意你公司按照报告书所列建设项目的规模、地点、生产工艺及采取的环境保护措施等进行建设。

二、项目在设计、建设和运营中须重点落实报告书提出的环境保护措施和如下要求：

（一）做好大气污染防治工作。落实报告书中提出的对工艺废气的处理措施，以减轻对大气环境的影响。

1.有组织废气
项目有组织废气主要为锅炉烟气、灰库产生的粉尘。

锅炉烟气经“SNCR/SCR混合脱硝+双室2电场+4仓室电袋复合除尘器+白泥-石膏湿法脱硫工艺”处理后，通过1根120m高的排气筒排放；灰库产生的粉尘经布袋除尘器处理后通过1根30m高的排气筒排放。

项目有组织废气执行《山东省火电厂大气污染物排放标准》（DB37/664-2019）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB/2376-2019）表1 重点控制区域要求；氨排放参照执行《火电厂污染防治可行性技术指南》（HJ2301-2017）要求。

2.无组织废气

本项目无组织废气主要为煤场、渣仓、煤输送系统、氨水储罐等产生的废气。项目运行过程中应加强罐区设备维护；强化绿色运输，优先采用清洁运输方式；输煤系统全封闭建设，并定期洒水降尘，减少无组织废气的排放。

项目无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值的要求和《火电厂大气污染物综合排放标准》（DB37/664-2019）标准要求。

（二）严格落实各项水污染防治措施。项目要实施“清污分流、雨污分流”，提高水的重复利用率，减少废水排放量。项目废水主要为生活污水、化学站处理废水、锅炉排水、脱硫废水、循环冷却排污水等，废水排放量不增加。

循环冷却排污水全部回用于脱硫工艺用水，脱硫废水经“中和+沉降+絮凝+浓缩澄清+净水”处理后回用于煤场洒水，不外排，其余废水经山东太阳纸业股份有限公司污水厂（处理规模：140000m3/d，处理工艺：物化+厌氧+好氧）处理后进入氧化塘处理，满足《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）表2中一般保护区标准、《制浆造纸工业水污染物排放标准（GB 3544-2008）》要求后，氧化塘排水一部分进入厂区中水系统处理后回用于生产，一部分经氧化塘后的湿地处理排入杨家河湿地，经杨家河湿地降解后再利用泵站通过管道输送至泗河龙湾店湿地，经龙湾店湿地处理后排入泗河。
（三）严格控制噪声环境影响。通过优化厂区平面布置，选用低噪声设备，采用减振、隔声、消音等措施及距离衰减后，确保厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准要求。

（四）做好固体废物的收集和处置。项目建成后，固废主要为锅炉燃烧产生的炉渣、除尘器收集的炉灰、湿法脱硫产生的脱硫石膏、废反渗透膜、除尘器更换的布袋、脱硫废水处理污泥、废催化剂、废机油、主变废油、废铅蓄电池、生活垃圾等。

锅炉燃烧产生的炉渣、除尘器收集的炉灰、湿法脱硫产生的脱硫石膏部分外售，剩余部分进行填埋；反渗透膜收集后厂家回收；除尘器更换的布袋、脱硫废水处理污泥进行固废鉴别，按照鉴别结果合法合规处置，鉴别前按危废管理；
废机油、废铅蓄电池、主变废油、废催化剂为危险废物，委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门定期清运。对环评未识别出的危险废物，一经确认须按危废管理规定管理。
固废需严格管理，及时清运。一般固体废物收集、贮存等应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护相关要求。危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求进行贮存、运输、处置。

（五）严格落实项目主要污染物减排。本项目改造后，随着锅炉燃煤减少，废气污染物二氧化硫、氮氧化物、颗粒物分别减少3.81t/a、4.18t/a、0.56t/a，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量分别为131.28t/a、133.81t/a、19.19t/a；废水量减少2.02万m3/a，COD、氨氮减排量为0.71t/a、0.05t/a，COD、氨氮排放量分别为10.92t/a、0.52t/a。本项目污染物排放总量由山东太阳纸业股份有限公司内部调剂。

（六）畅通公众参与渠道。在工程施工和运行过程中，定期发布环境信息，并主动接受社会监督，及时解决公众合理的环境诉求。
三、加强环境风险防范。建设单位应加强管理，定期对生产装置、管道等进行检查，定期排查突发环境事件隐患，安装必要的灾害、火灾监测仪表及报警系统；加强对硫酸、盐酸等危险物质的管控，在生产中严格执行防范风险事故的制度和措施；厂区采取分区防渗措施，建立三级防控体系，在主要装置单元区建设围堰，依托现有两座事故水池（3100m3、500m3），确保事故废水和物料不外排；设置地下水监控井，加强对地下水质的监控；制定完善的应急预案，与兖州工业园园区风险预案实现联动。一旦发生事故，建设单位应立即启动应急预案，采取有效防护措施，最大限度减轻污染危害。

四、加强涉环保设施的安全生产管理。开展对环保设施和项目的安全风险辨识管理，健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设和使用环保设施和项目。
五、加强监管，健全环境管理制度。按规定设置规范的污染物排放口和固体废物堆存场，并设立标志牌。按规定建设在线自动监测设施，并与生态环境部门联网。完善覆盖常规污染物、特征污染物的环境监测体系，落实环境监测计划并公开。严格落实排污许可制度，依法开展自行监测和定期报告制度，并对企业的基本信息及监测数据等进行公开。

六、加强施工期环境管理。在施工期间应按照各项环保措施进行施工，同时加强施工人员管理工作，并合理安排工期和施工时段。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任。

七、严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目投产前须按规定程序申领排污许可证；竣工后，进行竣工环境保护验收。建设项目的环境影响报告书经批准后，若该建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生重大变动，应重新报批该项目环境影响报告书。本环境影响报告书自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，应报我局重新审核。

八、济宁市生态环境局兖州区分局要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。你公司应在收到本批复10个工作日内，将批准后的环境影响报告书及批复文件送济宁市生态环境局兖州区分局，按规定接受生态环境部门监督检查。

济宁市生态环境局
  2025年3月13日
	抄送：济宁市应急管理局，济宁市生态环境保护综合执法支队，济宁市生态环境局兖州区分局，山东金熙环保科技有限公司


济宁市生态环境局
                2025年3月13日印发

	


废催化剂委托有资质单位进行处置








